4.1. PARQUE DE OBRAS E MÁQUINAS MUNICIPAL

Estimativa do Sistema 1

| SISTEMA 1 – TELHADO ALUZINCO - PARQUE OBRAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Consumo Kw/h |  |  |
| UNIDADES CONSUMIDORAS- UC | Mês | Ano |  |
| PREFEITURA EST RS 324, 460 | 946 | 11352 |  |
| POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO | 100 | 1200 |  |
| POÇO LINHA PROGRESSO | 1358 | 16296 |  |
| POÇO ARTESIANO LIN TABOA | 2396 | 28752 |  |
| PM BOMBA DAGUA LIN 3 PASSINHOS | 2060 | 24720 |  |
| PM BOMBA DAGUA LIN SÃO PAULO | 1989 | 23868 |  |
| PM BOMBA DAGUA LIN CACHOEIRA | 2665 | 31980 |  |
| CAIXA D AGUA CIDADE | 100 | 1200 |  |
| E ENS FUND ALBERTO PASQUALINE II | 237 | 2844 |  |
| MAIS EDUCAÇÃO | 400 | 4800 |  |
| CASA MORTUARIA | 100 | 1200 |  |
| Total |  | 148212 |  |
| Medição | 125 A |  |  |
| Geração | kW/h | 150259 |  |
| Potência em inversor 75 kWp | kW | 75 |  |
| Potência em módulos - 390W | kWp | 109,2 |  |
| Quantidade módulos |  | 280 |  |
| Instalação, Mão de Obra, Equipamentos | R$ 362.276,00 |  |  |
| Adequação de Obra de Via Pública | R$ 20.000,00 |  |  |
| Total | R$ 382.276,00 |  |  |
| Total Necessário | 148212 |  | kW/h |
| Total de Geração | 150259 |  | kW/h |
| kWp Total | 109,2 |  | Valor KWp |

Figura Orientada para o Norte

SISTEMA  FOTOVOLTAICO De 109,2 kWp INTITULADO PARQUE DE MÁQUINAS E OBRAS

LOCAL DE INSTALAÇÃO

O sistema tem as seguintes características:

| DADOS DA LOCALIZAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Localidade: | TRÊS PALMEIRAS |
| Latitude: | 27°36'18.02"S |
| Longitude: | 52°51'9.87"O |
| Altitude: | 665 m |
| Fonte dados climáticos: | ATLAS BRAS. 2017 |
| Albedo: | 0 % |

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema fotovoltaico é composto de 280 módulos fotovoltaicos e 1 inversores.

A potência nominal total é de 75 kW para uma produção de 150.259,7 kWh por ano, distribuídos em uma área de 551,6 m².

Modalidade de conexão à rede de alimentação Baixa Tensão em Trifásico com tensão de fornecimento em rede 380/220V.

## Potência total em inversores: aceitável com sobrecarregamento de 20%

GERADOR SOLAR

O gerador é composto de 280 módulos fotovoltaicos de Silício monocristalino com uma vida útil estimada de mais de 25 anos e degradação da produção devido ao envelhecimento de 0,8 % ao ano.

| CARACTERÍSTICAS DO GERADOR FOTOVOLTAICO |  |
| --- | --- |
| Número de módulos: | 280 |
| Número de inversores: | 1 |
| Potência nominal: | 75 kW |
| Performance ratio: | 82,9 % |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MÓDULOS |  |
| --- | --- |
| Fabricante: |  |
| Modelo: |  |
| Tecnologia de const.: | Silício monocristalino |
| Características elétricas |  |
| Potência máxima: | 390 W |
| Rendimento: | 19,8 % |
| Tensão nominal: | 40,2 V |
| Tensão em aberto: | 49,4 V |
| Corrente nominal: | 9,7 A |
| Corr. de curto-circuito: | 10,2 A |
| Dimensões |  |
| Dimensões: | 996 mm x 1979 mm |
| Peso: | 22,3 kg |

Os valores de tensão variam conforme a temperatura de funcionamento (mínima, máxima e de regime) e estão dentro dos valores aceitáveis de funcionamento do inversor.

A linha elétrica proveniente dos módulos fotovoltaicos é posta a terra mediante descarregadores de sobretensão com indicação ótica de fora de serviço.

A unidade de conversão consiste no uso de 1 inversores.

| DADOS TÉCNICOS DO INVERSOR |  |
| --- | --- |
| Fabricante: |  |
| Modelo: |  |
| Número de rastreadores: | 7 |
| Entrada para rastreador: | 2 |
| Características elétricas |  |
| Potência nominal: | 75 kW |
| Potência máxima: | 97,5 kW |
| Potência máxima por rastreador: | 97,5 kW |
| Tensão nominal: | 1000 V |
| Tensão máxima: | 1000 V |
| Tensão mínima por rastreador: | 200 V |
| Tensão máxima por rastreador: | 1000 V |
| Tensão máxima de saída: | 400 Vac |
| Corrente nominal: | 25 A |
| Corrente máxima: | 25 A |
| Corrente máxima por rastreador: | 25 A |
| Rendimento: | 0,99 |

# DIMENSIONAMENTO

## P = P módulos * N° módulos = 390 W * 280 = 75 kW

O cálculo da energia total produzida pelo sistema nas condições normais de STC (radiação de 1000 W/m², temperatura de 25°C), é calculado como:

| Exposição | N° módulos | Radiação solar [kWh/m²] | Energia [kWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| OESTE | 160 | 1.660,56 | 103.618,67 |
| LESTE | 120 | 1.660,56 | 77.714 |

## E = En * (1-Perd) = 150259,7 kWh

Perd = Perda de potência obtida:

| Perda por sombreamento totais: | 0,0 % |
| --- | --- |
| Perda por aumento de temperatura: | 5,8 % |
| Perdas por descasamento: | 5,0 % |
| Perdas de corrente continua: | 1,5 % |
| Outras perdas: | 5,0 % |
| Perdas na conversão: | 1,0 % |
| Perdas totais: | 17,1 % |