4.4. Local  Sistema de Produção de Energia

Estimativa do Sistema 4

| SISTEMA 4 – TELHADO FIBROCIMENTO - CENTRO EVENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Consumo Kw/h |  |
| UC | Mês | Ano |
| CENTRO DE EVENTOS | 252 | 3024 |
| POÇO -PM BOMBA DAGUA | 6343 | 76116 |
| Total |  | 79140 |
| Medição |  | 80 |
| Geração | kW/h | 78558 |
| Potência em inversor 40 kWp | kW | 40 |
| Módulos - 390W | kWp | 46,8 |
| Quatindade módulos |  | 120 |
| Instalação, Mão de Obra, Equipamentos | R$ 285.700,73 |  |
| Obra Via Pública | R$ 20.000,00 |  |
| Total | R$ 305.700,73 |  |

Figura orientada para o Norte

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE POTÊNCIA NOMINAL IGUAL A 46,8 kWp  INTITULADO

CENTRO DE EVENTOS

LOCAL DE INSTALAÇÃO

O sistema CENTRO DE EVENTOS tem as seguintes características: .

| DADOS DA LOCALIZAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Localidade: | TRÊS PALMEIRAS |
| Latitude: | 27°36'59.42"S |
| Longitude: | 52°50'24.99"O |
| Altitude: |  |
| Fonte dados climáticos: | ATLAS BRAS. 2017 |
| Albedo: | 0 % |

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema fotovoltaico é composto de 120 módulos fotovoltaicos e 1 inversor. A potência nominal de operação é de 46,8 kWp para uma produção de 64.410,2 kWh por ano, distribuídos em uma área de 236,4 m². A modalidade de conexão à rede de alimentação é em Baixa Tensão do tipo Trifásico com tensão fornecimento 380 V.

Potência Total em inversores: aceitável com sobrecarregamento de 20%

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

O gerador é composto de 120 módulos fotovoltaicos de Silício monocristalino com uma vida útil estimada de mais de 25 anos e degradação da produção devido ao envelhecimento de 0,8 % ao ano.

| CARACTERÍSTICAS DO GERADOR FOTOVOLTAICO |  |
| --- | --- |
| Número de módulos: | 120 |
| Número de inversores: | 1 |
| Potência nominal: | 46,8 kW |
| Performance ratio: | 82,9 % |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MÓDULOS |  |
| --- | --- |
| Fabricante: |  |
| Modelo: |  |
| Tecnologia de const.: | Silício monocristalino |
| Características elétricas |  |
| Potência máxima: | 390 W |
| Rendimento: | 19,8 % |
| Tensão nominal: | 40,2 V |
| Tensão em aberto: | 49,4 V |
| Corrente nominal: | 9,7 A |
| Corr. de curto-circuito: | 10,2 A |
| Dimensões |  |
| Dimensões: | 996 mm x 1979 mm |
| Peso: | 22,3 kg |

| DADOS TÉCNICOS DO INVERSOR |  |
| --- | --- |
| Fabricante: |  |
| Modelo: |  |
| Número de rastreadores: | 6 |
| Entrada para rastreador: | 2 |
| Características elétricas |  |
| Potência nominal: | 50 kW |
| Potência máxima: | 50,8 kW |
| Potência máxima por rastreador: | 8,5 kW |
| Tensão nominal: | 585 V |
| Tensão máxima: | 1100 V |
| Tensão mínima por rastreador: | 250 V |
| Tensão máxima por rastreador: | 1000 V |
| Tensão máxima de saída: | 400 Vac |
| Corrente nominal: | 132 A |
| Corrente máxima: | 132 A |
| Corrente máxima por rastreador: | 22 A |
| Rendimento: | 0,99 |

# DIMENSIONAMENTO

Potência de pico do gerador:

## P = P módulos * N° módulos = 390 W * 120 = 46,8 kWp

O cálculo da energia total produzida pelo sistema nas condições normais de STC (radiação de 1000 W/m², temperatura de 25°C), é calculado como:

| Exposição | N° módulos | Radiação solar [kWh/m²] | Energia [kWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| NORTE | 64 | 1.715,11 | 42.809,2 |
| SUL | 56 | 1.598,85 | 34.918,84 |

## E = En * (1-Perda) = 64410,2 kWh

Perda = Perda de potência obtida:

| Perda por sombreamento totais: | 0,0 % |
| --- | --- |
| Perda por aumento de temperatura: | 5,8 % |
| Perdas por descasamento: | 5,0 % |
| Perdas de corrente continua: | 1,5 % |
| Outras perdas: | 5,0 % |
| Perdas na conversão: | 1,0 % |
| Perdas totais: | 17,1 % |