4.5. Local  Sistema de Produção de Energia

Estimativa do Sistema 5

| SISTEMA 5 - TELHADO FIBROCIMENTO - HOSPITAL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Consumo Kw/h |  |
| UC | Mês | Ano |
| PM HOSPITAL | 6747 | 80964 |
| Medição | Própria - 100A |  |
| Geração | kW/h | 90012 |
| Potência em inversor 50 kWp | kW | 50 |
| Módulos - 390W | kWp | 64,74 |
| Quatindade módulos |  | 166 |
| Instalação, Mão de Obra, Equipamentos | R$ 205.115,75 |  |
| Total | R$ 205.115,75 |  |

Figura orientada para o Norte

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE POTÊNCIA NOMINAL IGUAL A 50 kWp

INTITULADO HOSPITAL

LOCAL DE INSTALAÇÃO

O sistema HOSPITAL tem as seguintes características: .

| DADOS DA LOCALIZAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Localidade: | TRÊS PALMEIRAS |
| Latitude: | 27°37'0.34"S |
| Longitude: | 52°50'38.08"O |
| Altitude: |  |
| Fonte dados climáticos: | ATLAS BRAS. 2017 |
| Albedo: | 0 % |

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema fotovoltaico é composto de 166 módulos fotovoltaicos e  1 inversor. A potência nominal de operação é de 64,74 kWp para uma produção de 90.012,9 kWh por ano.

A modalidade de conexão à rede de alimentação é em Baixa Tensão do tipo Trifásico com tensão fornecimento 380 V.

Potência Total em inversores: aceitável com sobrecarregamento de 20 %.

GERADOR SOLAR

O gerador é composto de 166 módulos fotovoltaicos de Silício monocristalino com uma vida útil estimada de mais de 25 anos e degradação da produção devido ao envelhecimento de 0,8 % ao ano.

| CARACTERÍSTICAS DO GERADOR FOTOVOLTAICO |  |
| --- | --- |
| Número de módulos: | 166 |
| Número de inversores: | 1 |
| Potência nominal: | 50 kW |
| Potência de pico: | 64,74 kWp |
| Performance ratio: | 82,9 % |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MÓDULOS |  |
| --- | --- |
| Fabricante: |  |
| Modelo: |  |
| Tecnologia de const.: | Silício monocristalino |
| Características elétricas |  |
| Potência máxima: | 390 W |

| Rendimento: | 19,8 % |
| --- | --- |
| Tensão nominal: | 40,2 V |
| Tensão em aberto: | 49,4 V |
| Corrente nominal: | 9,7 A |
| Corr. de curto-circuito: | 10,2 A |
| Dimensões |  |
| Dimensões: | 996 mm x 1979 mm |
| Peso: | 22,3 kg |

# INVERSOR SOLAR

| DADOS TÉCNICOS DO INVERSOR |  |
| --- | --- |
| Fabricante: |  |
| Modelo: |  |
| Número de rastreadores: | 6 |
| Entrada para rastreador: | 2 |
| Características elétricas |  |
| Potência nominal: | 50 kW |
| Potência máxima: | 50,8 kW |
| Potência máxima por rastreador: | 8,5 kW |
| Tensão nominal: | 585 V |
| Tensão máxima: | 1100 V |
| Tensão mínima por rastreador: | 250 V |
| Tensão máxima por rastreador: | 1000 V |
| Tensão máxima de saída: | 400 Vac |
| Corrente nominal: | 132 A |
| Corrente máxima: | 132 A |
| Corrente máxima por rastreador: | 22 A |
| Rendimento: | 0,99 |

# DIMENSIONAMENTO

Potência de pico do gerador:

## P = P módulos * N° módulos = 390 W * 166 = 64,74 kWp

O cálculo da energia total produzida pelo sistema nas condições normais de STC (radiação de 1000 W/m², temperatura de 25°C), é calculado como:

| Exposição | N° módulos | Radiação solar [kWh/m²] | Energia [kWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| NORTE | 72 | 1.729,78 | 48.572,13 |
| SUL | 34 | 1.581,89 | 20.975,81 |
| LESTE | 20 | 1.649,54 | 12.866,44 |
| OESTE | 40 | 1.678,99 | 26.192,27 |

## E = En * (1-Perda) = 90012,9 kWh

Perda = Perda de potência obtida:

| Perda por sombreamento totais: | 0,0 % |
| --- | --- |
| Perda por aumento de temperatura: | 5,8 % |
| Perdas por descasamento: | 5,0 % |
| Perdas de corrente continua: | 1,5 % |
| Outras perdas: | 5,0 % |
| Perdas na conversão: | 1,0 % |
| Perdas totais: | 17,1 % |