6. Local  Sistema de Produção de Energia

Estimativa do Sistema 6

| SISTEMA 6 - USINA SOLO 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumo Kw/h |  |  |  |  |
| UC | Mês | Ano |  |  |  |
| POÇO - PM EST RS 324. RURAL | 15329 | 183948 |  |  |  |
| Medição |  | 125 |  |  |  |
| Geração - Solo |  | 158267 |  |  |  |
| Potência em inversor | kW | 75 |  |  |  |
| Potência em módulos - 390W | kWp | 109,2 |  |  |  |
| Quatindade módulos |  | 280 |  |  |  |
| Brita |  | R$ 10.000,00 |  |  |  |
| Terraplanagem |  | R$ 10.000,00 |  |  |  |
| Cercamento |  | R$ 30.000,00 |  |  |  |
| Instalação, Mão de Obra, Equipamentos |  | R$ 413.500,00 |  |  |  |
| Obra Via Pública | R$ 20.000,00 |  |  |  |  |
| Total | R$ 483.500,00 |  |  |  |  |

Figura orientada para o Norte

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 109,2 kWp INTITULADO

USINA SOLO 1

LOCAL DE INSTALAÇÃO

O sistema tem as seguintes características: .

| DADOS DA LOCALIZAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Localidade: | TRÊS PALMEIRAS |
| Latitude: | 27°33'28.58" |
| Longitude: | 52°52'54.09"O |
| Altitude: |  |
| Fonte dados climáticos: | ATLAS BRAS. 2017 |
| Albedo: | 0 % |

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema fotovoltaico é composto de 280 módulos fotovoltaicos e 1 inversores.

A potência nominal total é de 75 kW para uma produção de 158.267 kWh por ano.

Modalidade de conexão à rede de alimentação Baixa Tensão em Trifásico com tensão de formecimento em rede 380/220V.

GERADOR SOLAR

O gerador é composto de 280 módulos fotovoltaicos de Silício monocristalino com uma vida útil estimada de mais de 25 anos e degradação da produção devido ao envelhecimento de 0,8 % ao ano.

| CARACTERÍSTICAS DO GERADOR FOTOVOLTAICO |  |
| --- | --- |
| Número de módulos: | 280 |
| Número de inversores: | 1 |

| Potência nominal: | 75 kW |
| --- | --- |
| Performance ratio: | 83 % |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MÓDULOS |  |
| --- | --- |
| Fabricante: |  |
| Modelo: |  |
| Tecnologia de const.: | Silício monocristalino |
| Características elétricas |  |
| Potência máxima: | 390 W |
| Rendimento: | 19,8 % |
| Tensão nominal: | 40,2 V |
| Tensão em aberto: | 49,4 V |
| Corrente nominal: | 9,7 A |
| Corr. de curto-circuito: | 10,2 A |
| Dimensões |  |
| Dimensões: | 996 mm x 1979 mm |
| Peso: | 22,3 kg |

A unidade de conversão consiste no uso de 1 inversores.

| DADOS TÉCNICOS DO INVERSOR |  |
| --- | --- |
| Fabricante: |  |
| Modelo: |  |
| Número de rastreadores: | 7 |
| Entrada para rastreador: | 2 |
| Características elétricas |  |
| Potência nominal: | 75 kW |
| Potência máxima: | 97,5 kW |
| Potência máxima por rastreador: | 97,5 kW |
| Tensão nominal: | 1000 V |
| Tensão máxima: | 1000 V |
| Tensão mínima por rastreador: | 200 V |
| Tensão máxima por rastreador: | 1000 V |
| Tensão máxima de saída: | 400 Vac |
| Corrente nominal: | 25 A |
| Corrente máxima: | 25 A |
| Corrente máxima por rastreador: | 25 A |
| Rendimento: | 0,99 |

DIMENSIONAMENTO

Potência nominal do gerador:

## P = P módulos * N° módulos = 390 W * 280 = 75 kW

O cálculo da energia total produzida pelo sistema nas condições normais de STC (radiação de 1000 W/m², temperatura de 25°C), é calculado como:

| Exposição | N° módulos | Radiação solar [kWh/m²] | Energia [kWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| NORTE | 280 | 1.746,59 | 190.727,42 |

## E = En * (1-Perd) = 158267 kWh

Perd = Perda de potência obtida:

| Perda por sombreamento totais: | 0,0 % |
| --- | --- |
| Perda por aumento de temperatura: | 5,7 % |
| Perdas por descasamento: | 5,0 % |
| Perdas de corrente continua: | 1,5 % |
| Outras perdas: | 5,0 % |
| Perdas na conversão: | 1,0 % |
| Perdas totais: | 17,0 % |